Digitaler BUS–Leistungsmessumformer

Alle Größen des Drehstromnetzes, d.h. Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktor u.a. werden messtechnisch erfasst und über die Schnittstellen PROFINET und ModbusRTU zur Verfügung gestellt. Die Messung gilt für

3- als auch 4-Leiter-Netze, gleich oder ungleich belastet. Das Gerät wird über ein Weitbereichsnetzteil versorgt. Die Strommessung findet über die an der Front angebrachten Durchsteckwandler statt. Für die Messung von hohen Spannungen oder Strömen können jederzeit externe Wandler vorgeschaltet werden. Das Gerät kann auch über eine PC- Software ausgelesen und parametriert werden.

Zwei LEDs an der Front signalisieren den Betriebszustand und den Datenverkehr.

Spannungseingänge.:	3x Messeingänge Un = 80-253 V AC, 50 Hz

Eingangswiderstand ca. 500 kOhm

Stromeingänge:		3x Messeingänge als Durchsteckwandler 
			Nennmessbereiche 
			In = 0....1 A AC / 0....5 A AC / 0....20 A AC /

Max. Leiterdurchmesser 4,8 mm

Schnittstellen: 		- PROFINET
			- RS485 ModbusRTU

Einflusseffekte:		Grundgenauigkeit < 0,5 % (Klasse 0.5)
			Temperatureinfluss: 80 ppm/K
			Reaktionszeit: < 2 s

Versorgung:		Universal-Weitbereichsnetzeil 
			Versorgungsspannung 	DC:  20 ... 253 V DC

AC:  50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
			Leistungsaufnahme AC: 2 W / 4,0 VA

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326 1)

Störaussendung EN 55011, CISPR11 Kl. B

Elektr. Sicherheit:	Produktfamiliennorm EN 61010-1

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Sicherheit Messstromkreis EN 61010-2-030

Messkategorie CAT III

Umgebungstemp.:	0-50 °C

Bauform: 		Aufbaugehäuse Typ GT

für 35 mm Normschiene nach EN 50022

Maße / Schutzart:	105x90x78 mm (BxHxT)  / IP 20

Anschlusstechnik:	obenliegende Schraubklemmen

für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht

Gerätetyp: 		AD-LU 401 GT-PN

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI

oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................

gewählter Typ:		..........................................