Digitaler BUS–Leistungsmessumformer

Alle Größen des Drehstromnetzes, d.h. Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktor u.a. werden messtechnisch erfasst und über die Schnittstellen PROFINET und ModbusRTU zur Verfügung gestellt. Die Messung gilt für 3- als auch 4-Leiter-Netze, gleich oder ungleich belastet. Das Gerät wird über ein Weitbereichsnetzteil versorgt. Die Strommessung findet über einbaufreundliche externe Klappstromwandler statt.

Das Gerät kann auch über eine PC- Software ausgelesen und parametriert werden.

Zwei LEDs an der Front signalisieren den Betriebszustand und den Datenverkehr.

Spannungseingänge.:	3x Messeingänge Un = 80-253 V AC, 50 Hz

Eingangswiderstand ca. 500 kOhm

Stromeingänge:		3 x über externe Klappstromwandler
			Nennstrombereich I1, I2, I3:  0 ... 33,3 mA AC
			Stoßüberlastbarkeit: 700 mA AC, 1s
			Dauerbelastbarkeit: 100 mA AC
			Eingangswiderstand je Phase: ~10 Ohm

Klappstromwandler:	je nach Einsatzfall: 
			50A / 33,3mA
			100A / 33,3mA
			200A / 33,3mA
			400A / 33,3mA
			600A / 33,3mA

Schnittstellen: 		- PROFINET
			- RS485 ModbusRTU

Einflusseffekte:		Grundgenauigkeit < 0,5 % (Klasse 0.5)
			Temperatureinfluss: 80 ppm/K
			Reaktionszeit: < 2 s

Versorgung:		Universal-Weitbereichsnetzeil 
			Versorgungsspannung 	DC:  20 ... 253 V DC

AC:  50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
			Leistungsaufnahme AC: 2 W / 4,0 VA

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326 1)

Störaussendung EN 55011, CISPR11 Kl. B

Elektr. Sicherheit:	Produktfamiliennorm EN 61010-1

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Sicherheit Messstromkreis EN 61010-2-030

Messkategorie CAT III

Umgebungstemp.:	0-50 °C

Bauform: 		Aufbaugehäuse Typ GT

für 35 mm Normschiene nach EN 50022

Maße / Schutzart:	105x90x71 mm (BxHxT)  / IP 20

Anschlusstechnik:	obenliegende Schraubklemmen

für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht

Gerätetyp: 		AD-LU 451 GT-PN

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI

oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................

gewählter Typ:		..........................................